## 2020 г.
Технологические нарушения в сетях ООО "ОЭС" за 2020 г.
№ п/п | Отчетный месяц | Наименование объекта электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям | Причина, характер повреждения | Потребители | Отключение |  | Включение
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
1 | март | ЦРП-1 яч.8 Ф№5 | Определение местопрохождения КЛ-6кВ | КЛ-6кВ Ф№5 от ЦРП-1 | 2020.03.10 | 09-00 | 2020.03.10 | 11-43
2 | март | ТП-56 ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Откл. по заявке ПАО Ростелеком | ТП-56 ВЛ-0,4кВ ф.№2 | 2020.03.10 | 13-05 | 2020.03.10 | 13-28
3 | март | ТП-36 КЛ-0,4кВ №9 | Определение местопрохождения КЛ-0,4кВ | ТП-36 КЛ-0,4кВ №9 | 2020.03.10 | 13-10 | 2020.03.10 | 13-35
4 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6 | Отключение ввода МЖД ул. Ульяновская, д.7 по заявке ООО "Управдом" | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6 | 2020.03.11 | 09-06 | 2020.03.11 | 09-25
5 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6 | Подключение ввода МЖД ул. Ульяновская, д.7 по заявке ООО "Управдом" | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6 | 2020.03.11 | 15-30 | 2020.03.11 | 15-50
6 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ЦРП-2 | Неблагоприятные погодные условия. Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ЦРП-2 | 2020.03.23 | 07-51 | 2020.03.23 | 10-20
7 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП-12 | Неблагоприятные погодные условия. СИП-0,4кВ слетел с анкерного зажима | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП-12 | 2020.03.23 | 08-15 | 2020.03.23 | 09-00
8 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11 | Неблагоприятные погодные условия. Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11 | 2020.03.23 | 08-57 | 2020.03.23 | 09-30
9 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55 | Неблагоприятные погодные условия. Вырван крюк для крепления изолятора от деревянной опоры №20. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55 | 2020.03.23 | 15-45 | 2020.03.23 | 15-55
10 | март | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15 | Отключение выполнено для безопасной ликвидации возгорания дома ул. Заводская, 48 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15 | 2020.03.30 | 14-00 | 2020.03.30 | 14-55
11 | Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-52 | Неблагоприятные погодные условия. Ветровые нагрузки | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-52 | 2020.04.01 | 14-45 | 2020.04.01 | 15-10
12 | Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 | Неблагоприятные погодные условия. Ветровые нагрузки | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 | 2020.04.09 | 11-50 | 2020.04.09 | 12-15
13 | Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58 | Неблагоприятные погодные условия. Ветровые нагрузки | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58 | 2020.04.10 | 13-55 | 2020.04.10 | 15-40
14 | Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58 | Неблагоприятные погодные условия. Ветровые нагрузки | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58 | 2020.04.12 | 14-10 | 2020.04.12 | 14-50
15 | Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58 | Неблагоприятные погодные условия. Ветровые нагрузки | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58 | 2020.04.15 | 14-50 | 2020.04.15 | 15-05
16 | Апрель | ВЛ-6 кВ от яч.507 ПС "Кременки" | Монтаж опоры ВЛ-6 кВ к ТП-49Н | СУ-35,ЗТП-19,КТП-Гаражи, КТП-57, ТП-23, ЗТП-41, ТП-58, ТП-30, ТП-31, ТП-32Н, ТП-33,ТП-34,ТП-7 | 2020.04.29 | 09-00 | 2020.04.29 | 12-30
17 | Май | ВЛ-6 кВ от яч.507 ПС "Кременки" | По запросу ПАО "ФСК ЕЭС"и МУП "УльГЭС" | ВЛ-6 кВ от яч.507 ПС "Кременки" | 2020.05.15 | 08-38 | 2020.05.15 | 15-50
18 | Май | ЗТП-6 | Ревизия ЗТП-6 | ЗТП-6 | 2020.05.18 | 13-30 | 2020.05.18 | 15-15
19 | Май | ЗТП-10 | Ревизия ЗТП-10 | ЗТП-10 | 2020.05.19 | 13-39 | 2020.05.19 | 16-10
20 | Май | ТП-15 | Ревизия ТП-15 | ТП-15 | 2020.05.20 | 13-30 | 2020.05.20 | 15-35
21 | Май | ТП-25 | Ревизия ТП-25 | ТП-25 | 2020.05.21 | 13-30 | 2020.05.21 | 15-45
22 | Май | ТП-20 | Ревизия ТП-20 | ТП-20 | 2020.05.21 | 13-30 | 2020.05.21 | 14-40
23 | Май | ТП-ФОК | Ревизия ТП | ТП-ФОК | 2020.05.21 | 09-37 | 2020.05.21 | 11-00
24 | Май | ТП-5 | Откл.По заявке ООО Домоуправление | ТП-5 | 2020.05.21 | 09-00 | 2020.05.21 | 18-10
25 | Май | ТП-5 | Ревизия ТП-5 | ТП-5 | 2020.05.27 | 13-30 | 2020.05.27 | 15-20
26 | Май | ТП-11 | Ревизия ТП-11 | ТП-11 | 2020.05.28 | 13-30 | 2020.05.28 | 15-30
27 | Май | ТП-29 | Ревизия ТП-29 | ТП-29 | 2020.05.29 | 13-30 | 2020.05.29 | 15-25
28 | Май | ВЛ-6 кВ от яч.507 ПС "Кременки" | попадание молнии в опору №58 ВЛ-6кВ от яч.507 ПС Кременки | ВЛ-6 кВ от яч.507 ПС "Кременки" | 2020.05.31 | 03-40 | 2020.05.31 | 07-33
29 | Июнь | ТП-36 | Ревизия ТП-36 | ТП-36 | 2020.06.01 | 08-30 | 2020.06.01 | 11-35
30 | Июнь | ВЛ-6 кВ ф.2, от ЦРП-1 | Короткое замыкание в результате попадпния птицы на ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.2, от ЦРП-1 | 2020.06.01 | 13-48 | 2020.06.01 | 14-30
31 | Июнь | ВЛ-6 кВ ф.2, от ЦРП-1 | Пробой опорных изоляторов | ВЛ-6 кВ ф.2, от ЦРП-1 | 2020.06.02 | 07-10 | 2020.06.02 | 07-55
32 | Июнь | ТП-38 | Ревизия ТП-38 | ТП-38 | 2020.06.02 | 08-40 | 2020.06.02 | 10-30
33 | Июнь | ТП-27 | Ревизия ТП-27 | ТП-27 | 2020.06.03 | 08-30 | 2020.06.03 | 10-30
34 | Июнь | ТП-39 | Ревизия ТП-39 | ТП-39 | 2020.06.04 | 08-30 | 2020.06.04 | 10-40
35 | Июнь | ТП-5А | Ревизия ТП-5А | ТП-5А | 2020.06.05 | 08-30 | 2020.06.05 | 10-40
36 | Июнь | ТП-26 | Ревизия ТП-26 | ТП-26 | 2020.06.08 | 09-00 | 2020.06.08 | 10-30
37 | Июнь | ТП-28 | Ревизия ТП-28 | ТП-28 | 2020.06.08 | 13-30 | 2020.06.08 | 14-45
38 | Июнь | ТП-12 | Ревизия ТП-12 | ТП-12 | 2020.06.09 | 13-30 | 2020.06.09 | 15-30
39 | Июнь | ТП-23 | Ревизия ТП-23 | ТП-23 | 2020.06.10 | 08-45 | 2020.06.10 | 16-30
40 | Июнь | ТП-9 | Ревизия ТП-9 | ТП-9 | 2020.06.11 | 08-30 | 2020.06.11 | 11-20
41 | Июнь | ТП-4 | Ревизия ТП-4 | ТП-4 | 2020.06.15 | 13-40 | 2020.06.15 | 15-05
42 | Июнь | ТП-16 | Ревизия ТП-16 | ТП-16 | 2020.06.16 | 08-35 | 2020.06.16 | 11-05
43 | Июнь | ТП-17 | Ревизия ТП-17 | ТП-17 | 2020.06.16 | 13-30 | 2020.06.16 | 15-30
44 | Июнь | ТП-24Н | Ревизия ТП-24Н | ТП-24Н | 2020.06.16 | 13-30 | 2020.06.16 | 14-30
45 | Июнь | ЦРП-2 | Ревизия ЦРП-2 | ЦРП-2 | 2020.06.18 | 13-30 | 2020.06.18 | 15-30
46 | Июнь | ТП-21 | Ревизия ТП-21 | ТП-21 | 2020.06.19 | 13-30 | 2020.06.19 | 14-30
47 | Июнь | ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-20 | Работы по заявке | ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-20 | 2020.06.21 | 18-45 | 2020.06.21 | 20-00
48 | Июнь | ТП-22Н | Ревизия ТП-22Н | ТП-22Н | 2020.06.22 | 08-30 | 2020.06.22 | 09-50
49 | Июнь | ТП-58 | Ревизия ТП-58 | ТП-58 | 2020.06.22 | 14-00 | 2020.06.22 | 15-50
50 | Июнь | ТП-31 | Ревизия ТП-31 | ТП-31 | 2020.06.23 | 08-35 | 2020.06.23 | 10-45
51 | Июнь | ТП-32Н | Ревизия ТП-32Н | ТП-32Н | 2020.06.23 | 13-30 | 2020.06.23 | 15-00
52 | Июнь | ТП-7 | Ревизия ТП-7 | ТП-7 | 2020.06.25 | 08-30 | 2020.06.25 | 10-24
53 | Июнь | ТП-51Н | Ревизия ТП-51н | ТП-51Н | 2020.06.25 | 13-30 | 2020.06.25 | 15-12
54 | Июнь | ТП-56 | Ревизия ТП-56 | ТП-56 | 2020.06.26 | 08-30 | 2020.06.26 | 10-00
55 | Июнь | ТП-52 | Ревизия ТП-52 | ТП-52 | 2020.06.26 | 14-10 | 2020.06.26 | 15-10
56 | Июнь | ТП-53 | Ревизия ТП-53 | ТП-53 | 2020.06.29 | 08-30 | 2020.06.29 | 10-30
57 | Июнь | ТП-55 | Ревизия ТП-55 | ТП-55 | 2020.06.29 | 13-30 | 2020.06.29 | 15-30
58 | Июнь | ТП-СУ-35 | Ревизия ТП-СУ-35 | ТП-СУ-35 | 2020.06.30 | 08-45 | 2020.06.30 | 11-20
59 | Июнь | ТП-Гаражи | Ревизия ТП-Гаражи | ТП-Гаражи | 2020.06.30 | 14-15 | 2020.06.30 | 15-15
60 | Июль | ТП-30 | Ревизия ТП-30 | ТП-30 | 2020.07.02 | 08-35 | 2020.07.02 | 10-00
61 | Июль | ТП-8 | Ревизия ТП-8 | ТП-8 | 2020.07.02 | 13-30 | 2020.07.02 | 15-25
62 | Июль | яч.507 ПС Кременки | Оперативные переключения для выполнения фазировки | СУ-35 ,ЗТП-19, КТП-Гаражи, КТП-57 Горгаз, ТП-23, ЗТП-41, ТП-58, ТП-30, ТП-31, ТП-32Н, ТП-33, ТП-34, ТП-7 | 2020.07.08 | 09-25 | 2020.07.08 | 12-35
63 | Июль | ВЛ-6 кВ ф.7 от РУ-6 кВ ЦРП-2 | По заявке Администрации №2337 от 7.07.2020 | ТП-25, ТП-10, ТП-13, ТП-28, ТП-26, ТП-15, ТП-ФОК | 2020.07.11 | 08-00 | 2020.07.11 | 14-10
64 | Июль | КЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4 кВ ТП-20 | По заявке ООО "Стройэлит" + авария ХВС на месте производства работ | КЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4 кВ ТП-20 | 2020.07.14 | 09-03 | 2020.07.14 | 15-30
65 | Июль | ВЛ-6 кВ ф.2 от РУ-6 кВ ЦРП-1 | Подключение ЗТП-3Н | ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-9, ТП-11, ТП-20 | 2020.07.20 | 09-00 | 2020.07.20 | 10-00
66 | Июль | ТП-3Н | Переключение абонентов на ЗТП-3Н | ТП-3Н | 2020.07.20 | 10-00 | 2020.07.20 | 13-30
67 | Июль | ВЛ-6 кВ ф.7 от РУ-6 кВ ЦРП-2 | Откл. по заявке администрации | ВЛ-6 кВ ф.7 от РУ-6 кВ ЦРП-2 | 2020.07.21 | 08-00 | 2020.07.21 | 12-00
68 | Июль | ВЛ-0,4 кВ ф.3. от РУ-0,4 кВ ТП-15 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.3. от РУ-0,4 кВ ТП-15 | 2020.07.27 | 08-43 | 2020.07.27 | 12-05
69 | Июль | ВЛ-6 кВ от яч. 507 ПС "Кременки" 220/110/6 | Для фазировки вводов 6кВ и переключений для чередования фаз в прямой последовательности | ВЛ-6 кВ от яч. 507 ПС "Кременки" 220/110/6 | 2020.07.27 | 09-00 | 2020.07.27 | 11-41
70 | Июль | ВЛ-0,4 кВ ф.3. от РУ-0,4 кВ ТП-15 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.3. от РУ-0,4 кВ ТП-15 | 2020.07.27 | 13-44 | 2020.07.27 | 16-58
71 | Июль | ВЛ-0,4 кВ ф.3. от РУ-0,4 кВ ТП-15 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.3. от РУ-0,4 кВ ТП-15 | 2020.07.28 | 08-30 | 2020.07.28 | 11-10
72 | Июль | КЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-20 | По заявке ООО Газпром Газораспред. | КЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-20 | 2020.07.28 | 09-10 | 2020.07.28 | 10-55
73 | Июль | ВЛ-6 кВ ф.6 от РУ-6 кВ ЦРП-2 | Отключение по заявке МО г. Новоульяновск | ТП-6, ТП-12,ТП-17 | 2020.07.31 | 08-05 | 2020.07.31 | 13-00
74 | Август | ВЛ-0,4 кВ №3 от РУ-0,4кВ, 2СШ, ТП-27 | Монтаж КТП-42Н ул. Ленина 15а | ВЛ-0,4 кВ №3 от РУ-0,4кВ, 2СШ, ТП-27 | 2020.08.03 | 08-25 | 2020.08.03 | 11-20
75 | Август | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4кВ, ТП-20 | По заявке ООО Газпром Газораспределение Ульяновск | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4кВ, ТП-20 | 2020.08.06 | 09-00 | 2020.08.06 | 11-53
76 | Август | КЛ-6 кВ №3 от ЦРП-1 | Повреждение КЛ-6кВ ф.3 от ЦРП-1 сторонненей организации на территории бол. Им. Альберта | КЛ-6 кВ №3 от ЦРП-1 | 2020.08.06 | 14-56 | 2020.08.06 | 15-40
77 | Август | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4кВ, ТП-20 | По заявке ООО Газпром Газораспределение Ульяновск | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4кВ, ТП-20 | 2020.08.07 | 09-50 | 2020.08.07 | 11-35
78 | Август | ВЛ-6 кВ ф.№4 от ЦРП-1 | Ревизия ЦРП-2 РУ-6кВ | ЦРП-2, ТП-12,ТП-6, ТП-17,ТП-10, ТП-25,ТП-13,ТП-28, ТП-26,ТП-15 | 2020.08.12 | 08-30 | 2020.08.12 | 11-35
79 | Август | ВЛ-6 кВ ф.№1 от ЦРП-1 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ, по заявке ООО "Домоуправление" | ТП-24Н,ТП-5а,ТП-39, ТП-38,ТП-8, ТП-16,ТП-56, ТП-51Н,ТП-52, ТП-53,ТП-55,ТП-27, ТП-Медведев | 2020.08.12 | 09-00 | 2020.08.12 | 10-30
80 | Август | ВЛ-6 кВ Ф№2 от ЦРП-1 | Монтаж пролета ВЛ-6кВ №2 в пролете опор № 15-43 | ТП-3Н, ТП-4, ТП-5, ТП-9, ТП-11, ТП-20 | 2020.08.13 | 08-30 | 2020.08.13 | 12-00
81 | Август | КЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4кВ, ТП-20 | Повреждение сторонней организацией при земельных работах КЛ-0,4 кВ в районе ул.Ленина, д.6 | КЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4кВ, ТП-20 | 2020.08.14 | 15-07 | 2020.08.14 | 17-15
82 | Август | ВЛ-6 кВ №1 от ЦРП-1 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ №1 | ТП-24Н,ТП-5а,ТП-39, ТП-38,ТП-8, ТП-16,ТП-56, ТП-51Н,ТП-52, ТП-53,ТП-55,ТП-27, ТП-Медведев | 2020.08.25 | 13-10 | 2020.08.25 | 15-35
83 | Август | ВЛ-6 кВ №7 от ЦРП-2 | Монттаж опор ВЛ-6 кВ №7 от ЦРП-2 | ТП-10, ТП-13, ТП-15, ТП-25, ТП-26, ТП-28, ТП-ФОК | 2020.08.29 | 08-30 | 2020.08.29 | 15-00
84 | Сентябрь | ТП-13 | Замена РПС-250А в РУ-0,4кВ ТП-13 | ТП-13 | 2020.09.03 | 14-02 | 2020.09.03 | 15-34
85 | Сентябрь | ТП-29 | Ремонт ВНП яч.6 2С.Ш. в РУ-6кВ | ТП-29 | 2020.09.04 | 08-30 | 2020.09.04 | 11-32
86 | Сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53 | Замена сгоревшей плавкой вставки | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53 | 2020.09.23 | 11-20 | 2020.09.23 | 11-50
87 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 | Замена аварийной деревянной опоры | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 | 2020.10.12 | 09-05 | 2020.10.12 | 11-05
88 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53 | 2020.10.12 | 13-30 | 2020.10.12 | 15-30
89 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | Плановая замена ВЛ-0,4кВ по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | 2020.10.12 | 14-40 | 2020.10.12 | 15-50
90 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | Плановая замена ВЛ-0,4кВ по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | 2020.10.13 | 13-54 | 2020.10.13 | 14-10
91 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53 | 2020.10.13 | 13-40 | 2020.10.13 | 13-55
92 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | 2020.10.15 | 09-05 | 2020.10.15 | 11-30
93 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | 2020.10.15 | 12-50 | 2020.10.15 | 13-30
94 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | 2020.10.16 | 11-40 | 2020.10.16 | 12-20
95 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32Н | 2020.10.21 | 09-25 | 2020.10.21 | 09-50
96 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | 2020.10.21 | 14-07 | 2020.10.21 | 14-33
97 | Октябрь | ТП-29 | Запитка маг. Победа по временной схеме электроснабжения | ТП-29 | 2020.10.21 | 20-27 | 2020.10.21 | 20-35
98 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | 2020.10.22 | 08-30 | 2020.10.22 | 09-05
99 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | 2020.10.22 | 09-55 | 2020.10.22 | 10-10
100 | Октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | Монтаж СИП по ул. Садовой | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32Н | 2020.10.22 | 13-30 | 2020.10.22 | 13-45
101 | Ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56 | Монтаж опр ЛЭП | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56 | 2020.11.02 | 10-54 | 2020.11.02 | 11-24
102 | Ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56 | Замена аварийной опоры | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56 | 2020.11.02 | 13-15 | 2020.11.02 | 14-45
103 | Ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15 | Возгорание дома по ул. Заводская д. 26 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15 | 2020.11.08 | 14-30 | 2020.11.08 | 14-43
104 | Ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3Н | По заявке ООО Домоуправление для устранения тех. Нарушения | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3Н | 2020.11.10 | 11-11 | 2020.11.10 | 11-45
105 | Ноябрь | ВЛ-6 кВ №1 от ЦРП-1 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ №1 на территории больницы им. А.Ф. Альберт | ВЛ-6 кВ №1 от ЦРП-1 | 2020.11.12 | 09-30 | 2020.11.12 | 11-20
106 | Ноябрь | ВЛ-6 кВ №1 от ЦРП-1 | Монтаж опоры ВЛ-6кВ на территории больницы им. А.Ф. Альберт | ВЛ-6 кВ №1 от ЦРП-1 | 2020.11.25 | 09-00 | 2020.11.25 | 11-42
107 | Декабрь | ТП-11 | Установка прибора учёта в РУ-0,4 кВ | ТП-11 | 2020.12.17 | 13-05 | 2020.12.17 | 14-05
108 | Декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-4 | По заявке ООО "Домоправление" | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-4 | 2020.12.18 | 09-27 | 2020.12.18 | 11-35
109 | Декабрь | ВЛ-6 кВ №2 от ЦРП-1 | Подключение ТП-18Н | ВЛ-6 кВ №2 от ЦРП-1 | 2020.12.28 | 09-00 | 2020.12.28 | 10-00